Technické zadání akce

# Výměna ŘS Moeller TN3 a TN7

Zpracoval: Ing. Lukáš Havlíček

Kontroloval: Ing. Pavel Hammerlindl					20. 8. 2014

## 1. Úvod

Akce je zaměřena na výměnu stávajícího řídicího systému (dále jen ŘS) Moeller pro řízení technologie 2 ks napájecích turbočerpadel TN3 a TN7 v Teplárně Komořany u Mostu vlastněné společností United Energy, a.s.

Stávající ŘS zahrnuje zejména:

- regulace tlaku a otáček

- algoritmy najetí a odstavení

- ochrany turbočerpadel

- testovací režim

Rozváděče ŘS jsou na kótě 7,7 m na strojovně u turbočerpadel. Hranicí dodávky jsou převodní svorkovnice od I/O signálů umístěných v rozváděčích DR3 a DR7. Předpokládá se zachování stávajících rozvaděčů a svorkovnic, přičemž případná výměna nevyhovujících nebo doplnění nových svorek je rovněž součástí díla. Uchazeč provede zejména:

- vyhotoví veškerou dokumentaci související s uvedenou akcí

- výměnu vodičů od převodové svorkovnice k I/O kartám

- výměnu ŘS

- výměnu operátorských panelů

- přeprogramování ŘS minimálně s identickou funkcí.

## 2. Řídicí systém

## Topologie ŘS

Nový ŘS bude M340 od společnosti Schneider electric, bude dodán v této minimální konfiguraci pro každé turbočerpadlo:

- 1 ks CPU

- 1 ks samostatný ethernetový modul

- 1 ks kartu rychlých čítačů pro načítání otáček

- 1 ks operátorský panel HMISTU855

Stávající ŘS:

AI:	4 	0/4÷20 mA

AO:	2

DI:	15

DO:	6

| TSX | skutečná hodnota napájecí vody | AI |  | AI | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSX | zadaná hodnota napájecí vody | AI |  | AO | 2 |
|  | otáčky 1 | AI |  | DI | 15 |
|  | poloha regulačních ventilů | AI |  | DO | 6 |
|  | řízení polohy regulačních ventilů | AO |  |  |  |
|  | servis - rampa | AO |  |  |  |
| dveře | místní ovládání | DI |  |  |  |
| dveře | otáčky méně | DI |  |  |  |
| dveře | otáčky více | DI |  |  |  |
| dveře | pojistka otáček 1 vypnuta | DI |  |  |  |
| dveře | pojistka otáček 2 vypnuta | DI |  |  |  |
| dveře | tlačítko STOP | DI |  |  |  |
| TSX | havarijní odstavení | DI |  |  |  |
| TSX | rychlý start | DI |  |  |  |
| TSX | řízené odstavení | DI |  |  |  |
| TSX | start podle rampy | DI |  |  |  |
|  | aktivace regulace | DI |  |  |  |
|  | porucha čidla otáček 1 | DI |  |  |  |
|  | porucha čidla otáček 2 | DI |  |  |  |
|  | zásah pojistky otáček 1 | DI |  |  |  |
|  | zásah pojistky otáček 2 | DI |  |  |  |
| TSX | dosažení MAX otáček | DO |  |  |  |
| TSX | ochrany regulace aktivní | DO |  |  |  |
| TSX | suma ochran | DO |  |  |  |
| TSX | suma výstrah | DO |  |  |  |
|  | PLC OK | DO |  |  |  |
|  | pojistný solenoid | DO |  |  |  |

dveře	– signál ovládání ze dveří rozvaděče

TSX	– signál z/do nadřazeného systému TSX Momentum

Stávající dokumentace je od firmy ARS Control s.r.o. (již neexistuje) v elektronické needitovatelné podobě. Aktuální zdrojové soubory algoritmů řízení UE, a.s. vlastní, vývojové prostředí nikoliv. ŘS bude programován ve vývojovém prostředí UNITY Pro XL V7.0. Projekt bude psán ve funkčních blocích s komentáři. Operátorský panel bude programován ve vývojovém prostředí Vijeo Designer V6.1. Zadavatel poskytne uchazeči stávající platnou dokumentaci.

## Dodávka ŘS

Dodávka ŘS zahrnuje zejména:

- demontáž nepotřebné kabeláže a příslušenství zejména:

  - stávající ŘS,

  - kabeláž od převodové svorkovnice k I/O kartám,

  - nepotřebné svorkovnice,

  - operátorské panely na dveřích rozváděče,

  - v rámci rozváděče lze přesunout některé komponenty pro potřeby umístění nového PLC,

- algoritmy nového ŘS budou plnit identické řídící a ovládací funkce jako ŘS stávající, zejména tyto regulace:

  - regulace na zadané otáčky,

  - regulace na zadaný tlak,

  - automatické najetí a odstavení,

  - havarijní odstavení,

  - testovací režim,

- nový ŘS bude konfigurován s ohledem na stávající komunikaci s nadřazeným ŘS TSX Momentum zejména:

  - zadání otáček,

  - zadání tlaku,

  - identifikace první došlé ochrany,

  - je zakázána komunikace přes OPC,

- pro instalaci nového ŘS budou použity stávající DR3 a DR7 - skříně (v x š x h 1 100 x 600 x 270), lze nainstalovat i nový rozváděč, ale v takovém případě uchazeč dodá i veškeré související úpravy a práce (prostupy, kabelové lávky atp.),

- operátorské panely,

- naprogramování operátorských panelů dle stávajících obrazovek viz Příloha,

- není uvažováno se vzdálenými I/O kartami,

- dodávka ŘS na úrovni I/O karet musí být navržena minimálně s 20% rezervou všech typů I/O signálů, s tím že na každé I/O kartě budou minimálně dvě rezervní místa,

- veškerá interní propojení nových i stávajících zařízení budou v dodávce, zejména kabelové popř. optické propoje van ŘS, propoj mezi ŘS a operátorským panelem, propoj do místní technologické sítě OPTIMA pro komunikaci s TSX Momentum,

- síťové prvky potřebné k propojení kabelových tras, procesorů a operátorských panelů,

- licence SW potřebného pro konfiguraci ŘS pokud tento není v majetku Zadavatele,

- licenci vývojové a runtime verze operátorského prostředí,

- zdrojové soubory programů ŘS,

- veškeré SW vybavení bude prosté autorských práv a dnem ukončení zodpovědnosti uchazeče se stává majetkem Zadavatele.

## Operátorské pracoviště

Zobrazení hodnot a úprava nadřazeného systému TSX Momentum provede Zadavatel.

# Dokumentace

3.1 Hardware

Dokumentace hardware řídicího systému bude obsahovat podrobné informace k dodávanému HW a jeho systémovému SW.

Technická zpráva

Technická zpráva bude obsahovat zejména:

- popis HW a jeho jednotlivých částí,

- způsob řešení HW a komunikačních vazeb,

- popis řešení vnitřní kabeláže, typy použitých kabelů, průřezy žil kabelů a způsob jejich připojování.

Výkresová část

Výkresová část bude obsahovat zejména:

- celkové konfigurační schéma řídicího systému,

- bloková a logická schémata jednotlivých systémů a skříní,

- čelní návrhy ovládacího panelu a výkresy uspořádání pracovišť včetně identifikace přístrojů a zařízení,

- polohopisné uspořádání jednotek a svorkovnic uvnitř skříní,

- schémata vnitřního zapojení skříní, panelů a pultů, tabulky vnitřních spojů skříní systému,

- výkresy svorkovnic (terminálů) skříní.

Seznamy a specifikace

Seznamy budou obsahovat zejména seznam (specifikace) veškerého dodávaného hardware se všemi technickými údaji a údaji potřebnými pro identifikaci zařízení a objednávání náhradních dílů.

## Dokumentace aplikačního SW SKŘ

Dokumentace aplikačního softwaru řídicího systému bude obsahovat informace v dostatečně podrobném rozsahu pro to, aby mohly i jiné osoby než uchazeč porozumět aplikačním programům a tyto programy modifikovat po uplynutí zodpovědnosti uchazeče.

Technická zpráva

Technická zpráva bude obsahovat zejména:

- popis funkčních blokových schémat pro měření, úpravu signálů, regulaci, logické řízení a ochrany,

- popis způsobu ovládání a monitorování procesu,

- konfiguraci poruchových a stavových hlášení a událostí,

- konfigurace úchovy historických dat, včetně popisu práce s historickými daty,

- veškeré další informace o softwaru, který byl speciálně vytvořen nebo upraven pro toto dílo.

Výkresová část

Výkresová část bude obsahovat zejména:

- algoritmy binárního řízení a regulací včetně slovního popisu,

- konfigurace obrázků.

Seznamy a specifikace

Seznamy budou obsahovat zejména:

- seznamy I/O signálů včetně uvedení rozsahů měření, fyzikálních jednotek, ve kterých se měří a signalizačních a poruchových úrovní (nastavení mezí) ve formátu xls,

- seznam (databáze) komunikovaných signálů,

- licence.

# Školení

- proškolení operátorů na nový způsob ovládání a vizualizace – 4 směny.

# Přílohy

Obr. 1 – dveře rozvaděče

Obr. 2 – výzbroj rozvaděče

(1. řada vlevo PLC, 2. řada vlevo převodník pulzů otáčkoměru na 4-20 mA)

Obr. 3 – operátorský panel – obrazovka „Měření“

Obr. 4 – operátorský panel – obrazovka „Výstrahy“

Obr. 5 – operátorský panel – obrazovka „Stavy čidel ochran“

Obr. 6 – operátorský panel – obrazovka „Stavy programu“

Obr. 7 – operátorský panel – obrazovka „První došlá“