# TECHNICKÉ   ZADÁNÍ   ZAKÁZKY

Název akce: Generální oprava turbosoustrojí TG 5

Místo:  United Energy, a.s. Komořany; Teplárna Komořany

Charakter akce: Generální oprava

Dosud zpracovaný podkladový materiál: Rozpis prací na GO TG 5

Předkladatel :   Vedoucí správce technologie strojovny – ing. Petr Zíbar

datum:09.01.2014

1. Souhrnné údaje o stávajícím stavu předmětného zařízení:

  - Popis :

- technické parametry turbosoustrojí:

- První brněnská strojírna, Brno

- č. stroje 3160, r.v. 1958,

- NT část  Škoda Energo s.r.o. Plzeň, v.č. 4485 r.v. 1998

- dvoutělesová rovnotlaká kondenzační turbína

- jmenovitý výkon ( při cos fí 0,8)					32 MW

- maximální výkon při nepřekročení max. tlaku za „C“ kolem 	34 MW

- jmenovitá teplota páry před VTRZ				485o C

- maximální	teplota páry před VTRZ				500o C

- jmenovitý tlak vstupní před VTRZ				7,1 MPa

- maximální hltnost páry						131 t/hod

- maximální tlak za „C“ kolem					 3,43 MPa

- jmenovitá teplota vstupní páry do NT dílu			145,9o C

- jmenovitý tlak vstupní páry do NT dílu				0.2272 MPa

- maximální hltnost  NT dílu					115,93 t/h

- kritické otáčky VT rotoru						3 940 ot/min

- kritické otáčky NT rotoru						nad provozními ot.

- kritické otáčky generátoru					1 500 ot/min

- směr točení při pohledu od turbíny ke generátoru		doprava

regenerace:

- počet neregulovaných odběrů					4

- regenerační ohříváky (ODV,NTO,STO,VTO), 80 m2 (1 kus)	4 ks

kondenzace:

- vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru			24o C

- množství chladící vody						3400 t/h

- povrchový kondenzátor						2 ks

- velikost teplosměnné plochy					1 100 m2/ 1 kond.

olejový systém:

- olejové chladiče	25 m2 (1 ks)					3 ks

- tlak regulačního oleje						0,49 MPa

- tlak mazacího oleje						0,245 MPa

- obsah olejové nádrže						7 000 l

turbogenerátor Škoda

- typ									6H6 176/2

- výkon ( při cos fí 0,8)						32 MW

- jmenovité otáčky							3 000 ot/min

- frekvence								50 Hz

- jmenovité napětí							6 300 V

- jmenovitý proud statoru						3 670 A

- proud rotoru							168 – 492 A

- napětí rotoru							 59 – 236 V

- hlavní budič – napětí						320 V

- hlavní budič – výkon						0,2 MW

- pomocný budič – výkon						2,5 kW

- pomocný budič – napětí						110 V

- řídící systém PC7 300 a Schneider Electric

### Stav turbosoustrojí:

- v roce 1984 přívodní parovod od U9 k přehradní armatuře včetně U9 byl vyměněn,

- v roce 1986 při provozních hodinách turbíny 191 155 VT skříň – vyměněna a VT rotor - kompletně přelopatkován 11 řad včetně lopatek C –kola,

- v roce 1990 při provozních hodinách turbíny 200 255 spouštěcí ventil vyměněn,

- v roce 1994 při provozních hodinách turbíny 221 907 vyměněn přívodní parovod od přehradní armatury na strojovně k turbíně včetně přehradní armatury,

- v roce 1998 byla provedena běžná oprava TG a následně při provozních hodinách turbíny 252 649 byla provedena generální oprava turbíny. NT část turbíny byla kompletně nahrazena novou ze Škody Plzeň včetně obou kondenzátorů. U VT části turbíny byly přeplíškovány kompletně ucpávky rotoru a rozváděcích kol, egalizace čepů, nové odpružené ucpávky. Byla provedena kompletní diagnostika VT části, kdy byly zjištěny na VT skříní vady typu trhlin a ultrazvuková kontrola ložisek TG, na základě které byly nevyhovující ložiska vylity novou kompozicí. Při revizi VT rotoru bylo zjištěno posekání lopatek od průletu cizích částic a vyšlehání výstupních hran některých lopatek kola C1. Dále byla provedena revize rotoru generátoru, na základě této revize bylo doporučeno převinutí rotoru ( drážky pod klíny byly silně znečištěny uhelným prachem a docházelo ke kolísání izolačního odporu vinutí) při příští revizi TG.

- v roce 1999 byla provedena běžná oprava TG. Tato oprava byla rozšířena z důvodu předcházející poruchy ze dne 19.8.1999, kdy bylo zjištěno poškození velkých segmentů axiálního ložiska o revizi VT části ( způsobené přetížením z přestřiku kotle) a opravu poškozených břitů ucpávek včetně provedení magnetické kontroly dostupných částí VT skříně. Při defektoskopii na kontrolovaných plochách nebyly zjištěny vady typu trhlin.

- v roce 2001 byla provedena běžná oprava TG

- v roce 2003 byla omezená zkrácená oprava TG zejména pro provedení čistících prací a následně v roce 2004 byla provedena vynucená částečná oprava rotoru generátoru pro špatný izolační stav (odstranění zkratu v drážkách rotoru), přetočení sběracích kroužků, zadního čepu rotoru a odlití ložiska LG2.

- v roce 2004 byla provedena generální oprava TG. Revizní zpráva viz. příloha.

- v roce 2008 byla provedena běžná oprava TG. U této opravy byla provedena neplánovaná práce a to výměna přepážek předních a zadních vík generátoru

- v roce 2012 byla provedena běžná oprava TG.

- provozní hodiny turbíny  od poslední GO k 31.12.2013		  57 414 hod

- provozní hodiny turbíny od počátku provozu k 31.12.2013	  	354 761 hod

- Počet poruch od předchozí generální opravy:                                           39

- Počet generálních oprav od uvedení zařízení do provozu:                        13

- Zprávy o provedené GO TG 5 v roce 2004 a zprávy o běžných opravách TG, vybrané měření chvění TG jsou pro informaci poskytnuty zadavatelem v elektronické podobě.

1.2. Informace o dochované projektové dokumentaci:

k dispozici v Teplárně Komořany jsou:

- dispoziční výkresy a výkresy sestav,

- místní provozní předpis,

- provozní předpisy výrobců,

- pasport  NT části turbíny,

- zpráva o provedené minulé GO TG 5 v roce 2004, zprávy o BO  TG

- vybrané měření provozních veličin TG

- přehled poruch od poslední GO

2.  Požadavky na způsob a rozsah provedení jmenovité akce

Část MaR, SKŘ a Elektro není předmětem uvedeného technického zadání.

2.1 Zdůvodnění potřeby opravy:

- spolehlivost turbosoustrojí,

- výměna opotřebených dílů,

- podrobná diagnostika VT dílu a NT rotoru,

- překročení stanovené periody GO výrobcem (max. 5 let) o 5 let,

2.2.Stručný popis technického řešení a požadavky:

- provedení GO TG 5 v rozsahu uvedeném v rozpisu prací na GO TG 5. Tento rozpis je uveden v příloze č.2,

- provedení pochůzky před GO a po GO se seznamenáním stavu. Rozsah je uveden  v příloze č.3 (Zápis o kontrole technického stavu a parametrů turbosoustrojí           TG 5 za provozu),

- provedení individuálních zkoušek TG uvedeném v příloze č.4 (Protokol o  individuálních zkouškách TG 5 po GO),

- provedení revizního nálezu revizním technikem zhotovitele, konečný rozsah opravy bude stanoven až po provedení revizního nálezu a vzájemném odsouhlasení.

- provedení vyčištění olejových chladičů dle postupu uvedeného v příloze č.6 (Technologický postup pro čistění chladiče oleje TG 5 při GO stroje)

- vícepráce, které mohou vzniknout na základě provedených revizí, budou řešeny dodatkem k SOD, zhotovitel provede včasné odhalení víceprácí, ocení vícepráce a zahájí neprodleně přípravu a realizaci víceprací odsouhlasených GŘ objednatele, tak, aby byly provedeny v termínu GO.

- náhradní díly (nenulové položky), které jsou  zajištěny ve skladu United Energy, a.s., jsou uvedeny v příloze č.5. Tyto náhradní díly je možné použít pro GO, rozsah použití těchto dílů bude stanoven na základě revizního nálezu TG. Ostatní ND nutné pro opravu ( např. stírací plechy, plechy pro přebřitování ucpávek rotoru a rozváděcích kol,  běžný spotřební materiál - těsnění, spojovací materiál atd.) zajišťuje zhotovitel.

- před započetím svářečských prací musí být vypracovány a objednatelem odsouhlaseny svařovací  postupy – WPS. Svářečské práce musí být provedeny za odborného a soustavného dohledu nad svařováním dle ČSN EN 719.

- před zahájením realizace montážních a demontážních prací budou objednatelem z důvodu zabránění poškození podlah a z provozních důvodů určeny odkládací plochy s uvedením nosností a podmínky pro ukládání (podložení pražci, prkny apod.). Na strojovně na kótě 7,70m je litá podlaha, bude nutné zabezpečit v průběhu GO podlahu v montážním prostoru TG5 vhodným způsobem před poškozením. Objednatel bude požadovat v případě poškození uvedení podlahy do původního stavu.

- soupis požadavků pro opravy armatur je uveden v příloze č.7,

Poznámka: při revizi armatur resp. při výměně ucpávek armatur na rozvodech páry, kondenzátu, odvodnění, vypouštění a odvzdušnění těchto rozvodů se požaduje použít ucpávky z expandovaného grafitu. Dále pro těsnění přírub armatur na páře se požaduje použít těsnění z expandovaného grafitu (např. Sigraflex). Navařovací armatury budou opravovány na místě.

Revize armatur s elektropony není předmětem tohoto technického zadání a bude řešena samostatně přímo dodavatelem prací MaR.

Revize armatur olejového systému nejsou předmětem tohoto technického zadání a budou provedeny samostatně přímo Objednatelem.

2.3. Požadavky na rozsah dodavatelské dokumentace:

kompletní zpráva o opravě TG, která bude předána ve dvou vyhotoveních  v tištěné formě ( obdobné podobě jako „Zpráva o GO turbosoustrojí TG 5“ z provedené GO v roce 2004) a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě.

## Elektronická forma dokumentace:

## výkresy ve formátech DWG, operační systém MS 95 nebo vyšší,

- textová část MS-Office for Windows 95  /a výše/,

- digitální nosič CD ROM;

- protokoly naskenované do PDF

Součástí dokumentace bude:

- zpráva o GO strojní části minimálně v rozsahu:

- zpráva o defektoskopické kontrole turbosoustrojí:

VT těleso:

- ventilová komora,

- víko ventilové  komory,

- dýzový segment přechodové rádiusy vnějšího a vnitřního povrchu,

- disků a lopatek rozváděcích kol,

- rozváděcí kola vč. drážek a ucpávek,

- dělící rovina, matice a šrouby dělící roviny,

- uzavřené matice - protokol o kontrole 14 ks matic M 72 x 4 magnetickou práškovou metodou hlediska výskytu povrchových trhlin.

VT rotor:

- lopatky regulačního stupně-„C“ kola,

- disků „C“ kola,

- 11 ks řad lopatek rovnotlakých stupňů

- stanovení zbytkové životnosti rotoru

NT rotor:

- kontrola lopatek všech oběžných kol, vč. vypracování a předání protokolu o provedené kontrole.

Ložiska turbíny a generátoru:

- ultrazvuková kontrola přilnutí kompozice k podkladu,

( axiální ložisko levé a pravé – 14 ks segmentů, radiální ložiska: 1 ks pomocné ložisko, 4 ks  ložisko turbiny a 2 ks ložisko generátoru).

Kondenzátory:

- kontrola 11 % označených trubek v kondenzátoru č. 1 metodou vířivými proudy ( 500 ks trubek).

- revizní nález TG

- protokoly o dynamickém vyvážení:

- VT rotoru při 1 000 ot/min,

- NT rotoru při 3 000 ot/min,

- rotoru generátoru při 3 000 ot/min,

- tabulky měření:

- indikace VT a NT  rotoru před a po GO,

- vystředění VT a NT rotoru v ucpávkách před demontáží a po demontáži,

- vyrovnání spojek rotorů VT-NT a NT-G při montáži,

- vůle „C“-kola před a po GO, vůle VT a NT lopatek  před GO a po GO,

- vůle ve VT a NT ucpávkách,

- vůle VT a NT ucpávek rozváděcích kol,

- vůle radiálních ložisek turbíny, generátoru a budiče před GO a po GO včetně průměrů ložiskových čepů,

- vůle axiálního ložiska turbíny

- proměření ovality ložiskových čepů turbíny, generátoru, budiče a spojek rotorů po opravě;

- nastavení VT regulačních ventilů při montáži,.

- dokumentace:

- předepsaná dokumentace k dodávkám

- svarová dokumentace

- dokumentace skutečného stavu provedených montáží na schématech

- zpráva o GO elektrozařízení v rozsahu:

###### revizní nález rotoru generátoru,

###### revizní nález statoru generátoru,

###### protokoly:

- opravě rotoru generátoru včetně defektoskopické kontroly obručí, napětové zkoušce a izolačním stavu

- indikaci rotoru generátoru před GO a po o vyvážení rotoru generátoru,

- ustavení rotoru generátoru v magnetickém poli statoru.

2.4. Termín provedení generální opravy včetně uvedení do provozu :

Termín realizace : 2.6.2014 až 5.9.2014

Dílčí zkoušky: 25.8.2014 až 29.8.2014

Uvedení do provozu: 29.8.2014

Ověřovací provoz 72 hod: 1.9.2014 až 4.9.2014

Povolený prostoj turbíny: 31.5.2014 až 5.9.2014

Předání díla: 8.9.2014

Počet pracovních dní: 60 ( kalendářních 84 )

Předání dokumentace: do 10.10.2014

2.4.1 Specifikace předávacích míst :

- Strojní část:

( specifikace předáv. míst strojní části je vyznačena na výkrese č. Pt 101189 b)

- Rozvod páry 8 MPa :

a)  svar za šoupětem DN 250,			-  přehradní na U 9/8MPa

PN 160/IX					    ( kóta 0,20 m )

b)  svar za 2. ventilem  DN 25,			-  obtok šoupěte DN 250

PN 160/IX				                ( kóta 0,20 m)

2)   VT odvodnění :

a)  svar před 1.ventilem DN 25,		-  1.ventil odvodnění parovodu

PN 160/IX					    v úseku U 10 – clona pro měření

průtoku páry do turbiny

( kóta 0,20 m )

b)  svar před přírubou DN 25 před 	            -   stálé odvodnění TG 5

ventilem Burgmann DN 25,PN 160/IX	    ( kóta 0,20 m )

c)  svar za clonou na potrubí 		        	-   najížděcí odvodnění TG 5

Ø 32 mm				    	    ( kóta 0,20 m )

d)  svar za clonou na potrubí 			-   odvodnění přívodních parovodů

Ø 32 mm				     	    páry do VT komory regulačních

ventilů ( před polnicí ve sklepě

v SK )

3)   Rozvod páry 1 MPa :

a)  svar na  přírubě DN 125,			-   přívod z R 3 / 1 MPa

za šoupětem DN 125,PN 40/III		    ( pod stropem kóta 3,5 m

b)  svar na přírubě DN 125,			-   přívod z R 5 / 1 MPa

za šoupětem DN 125,PN 40/III		    ( pod stropem kóta 3,5 m )

4)   NT odvodnění :

a)  svar před ventilem Klinger                         -   stálé odvodnění 1 MPa

DN 25,PN 40/III    				    ( kóta 0,20 m)

b)  svar za clonou na potrubí Ø 32 mm 	-   najížděcí odvodnění 1 MPa

( kóta 0,20 m )

5)   Výtlak kondenzátu od turbiny do kondenzátních větví :

a)  svar na přírubě před šoupětem DN 150,	-   výtlak do horní kond.větve

PN 40					    ( kóta 3,5 m pod stropem )

b)  svar na přírubě před šoupětem DN 150, 	-   výtlak do spodní kond.větve

PN 40					    ( kóta 3,5 m pod stropem )

6)   Rozvod chladící vody :

a)  příruba  DN 800 za uzavírací klapkou 	-   vstup chlad.vody z řádu

DN 800,PN 6				    ( u chlad.řádu )

b)  příruba DN 800 před uzavírací klapkou 	-   výstup oteplené vody do řádu

DN 800,PN 6				    ( u chlad.řádu )

7)   Rozvod přídavné chladící vody :

-    svar na přírubě DN 150 za šoupětem 	-   přívod pro turbinu

DN 150,PN 16				    ( před kond.č.1 pod podlahou )

8)   Přívod demivody do kondenzátorů :

- svar na přírubě DN 80 za šoupětem		-   přívod do kondenzátorů

DN 80,PN 16				  	    ( kóta 0,20 m mezi kond. )

Poznámka :  označení „před“ a „za“ armaturou se rozumí ve směru toku media do turbiny,

resp. z turbiny.

2.7. Záruční podmínky

záruka 24 měsíců od předání TG 5 po GO.

Zadání zpracoval: Martin Halaška

Schválil: ing. Petr Zíbar

Datum : 9.1.2014

Přílohy technického zadání zakázky:

Příloha č. 2  Rozpis prací na GO TG 5

Příloha č. 3  Zápis o kontrole technického stavu a parametrů turbosoustrojí TG 5 za provozu

Příloha č. 4  Protokol o individuálních zkouškách TG 5 po GO

Příloha č. 5  Přehled skladových položek TG 4-6 pro GO TG5 2014

Příloha č. 6  Technologický postup pro čistění chladiče oleje TG 5 při GO

Příloha č. 7   Seznam armatur GO  TG 5