Zápis

o kontrole technického stavu a parametrů turbosoustrojí

TG 5 za provozu

- před odstavením do GO

- po uvedení do provozu po GO

| Kontrola technického stavu zařízení: |
| --- |
| 1) Turbosoustrojí |
| chvění turbosoustrojí : |
| Měření efektivní hodnoty chvění v mm/s je prováděno na ložiskových stojanech horizontálně, vertikálně, axiálně. Hodnoty chvění po GO musí splňovat maximální povolené hodnoty udávané v místním provozním předpisu – maximálně 3,3 mm/s. - protokol před GO - při max.možném výkonu - protokol po GO - při srovnatelném výkonu jako před GO - měřeno přístrojem typu VIBER |
| b) výkonová regulace turbiny : |
| před GO : |
| - funkčnost, stabilita v plném rozsahu výkonu TG |  |
| po GO : |
| - funkčnost, stabilita v plném rozsahu výkonu TG |  |
| Spouštěcí ventil , vč. hydraulické části: |
| před GO : |
| - těsnost ventilu |  |
| - funkčnost pohonu |  |
| po GO : |
| - těsnost ventilu |  |
| - funkčnost pohonu |  |
| Regulační ventily : |
| před GO : |
| - těsnost |  |
| - funkčnost |  |
| po GO : |
| - těsnost |  |
| - funkčnost |  |
| Servomotor regulačních ventilů : |
| před GO : |
| - zdvih servomotoru |  |
| - funkčnost – funkční; |  |
| po GO : |
| - zdvih servomotoru |  |
| - funkčnost |  |
| Obousměrná pojistka posuvu: |
| před GO : |
| - funkčnost |  |
| po GO : |
| - funkčnost |  |
| - ostatní ochrany a pojistky : |  |
| před GO : |
| - funkčnost |  |
| po GO : |  |
| - funkčnost |  |
| 2) Kondenzátory č.1,2 : |
| před GO : |
| - těsnost trubek kondenzátoru č.1 dle vodivosti kondenzátu |  |
| po GO : |
| - těsnost trubek kondenzátoru č.1 dle vodivosti kondenzátu |  |
| před GO : |
| - těsnost trubek kondenzátoru č.2 dle vodivosti kondenzátu |  |
| po GO : |
| - těsnost trubek kondenzátoru č.2 dle vodivosti kondenzátu |  |
| před GO: |
| - delta t na kondenzátoru č.1 |  |
| po GO: |
| - delta t na kondenzátoru č.1 |  |
| před GO: |
| - delta t na kondenzátoru č.2 |  |
| po GO: |
| - delta t na kondenzátoru č.2 |  |
| 3) Vakuový okruh ( regenerační ohříváky, vývěva, potrubí,armatury) : |
| před GO : |
| - těsnost |  |
| - změření spadku vakua |  |
| po GO: |
| - těsnost |  |
| - změření spadku vakua |  |
| 4) Chladiče oleje č. 1,2,3 : |
| před GO : |
| - těsnost |  |
| po GO : |
| - těsnost |  |
| 5) Hlavní olejové čerpadlo : |
| před GO : |
| - odečet tlaku oleje |  |
| po GO : |
| - odečet tlaku oleje |  |
| 6) Olejové čerpadlo OTP 800 : |
| před GO : |
| - kontrola tlaku oleje |  |
| po GO : |
| - kontrola tlaku oleje |  |
| 7) Pomocné olejové čerpadlo OMP 800 : |
| před GO : |
| - kontrola tlaku oleje |  |
| - odzkoušení záskoku |  |
| po GO: |
| - kontrola tlaku oleje |  |
| - odzkoušení záskoku |  |
| 8) Nouzové olejové čerpadlo DMP 430 : |
| před GO : |
| - kontrola tlaku oleje |  |
| - odzkoušení záskoku |  |
| po GO: |
| - kontrola tlaku oleje |  |
| - odzkoušení záskoku |  |
| 9) Otáčecí zařízení : |
| před GO : |
| - funkčnost |  |
| po GO : |
| - funkčnost |  |
| 10) Paroproudá vývěva : |
| před GO : |
| - těsnost |  |
| po GO : |
| - těsnost |  |
| 11) Kondenzátní čerpadla č. 1a 2 včetně záskoku : |
| před GO | č.1: | stav |  |
|  | č.2: | stav |  |
| po GO | č.1: | stav |  |
|  | č.2: | stav |  |
| 12) Generátorové chladiče |
| před GO: |
| - těsnost |  |
| po GO: |
| - těsnost |  |
| • Porovnání parametrů turbiny : |
| Typ: PTK 32 / 3 - 66 / 19 |
| turbina TG 5 32 MW |
| 1) Výkon ( pro porovnání dalších parametrů ) |
| před GO : |
| - výkon MW |  |
| po GO : |
| - výkon MW |  |
| 2) Množství admisní páry ( t/hod.): |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 3) Tlak admisní páry za HUA ( MPa ): |
| (dle předpisu jmenovitý tlak 7.1 MPa ) |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 4) Teplota admisní páry za HUA ( º C ): |
| ( dle předpisu jmenovitá teplota 485 °C ) |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 5) Tlak páry za „C“ kolem ( MPa ): |
| ( dle předpisu max. 3.43 MPa) |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 6) Teplota kondenzátu za TG (za regenerací ve º C ): |
| před GO: |  |
| po GO: |  |
| 7) Tlak regulačního oleje : |
| ( dle předpisu 0.49 MPa ) |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 8) Tlak mazacího oleje : |
| ( dle předpisu 0.245 MPa ) |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 9) Tlak oleje - za chladiči : |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 10) Teplota chladící vody ( º C ): |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 11) Teplota kondenzátu za kondenzát.čerpadly ( º C ): |
| před GO : |  |
| po GO : |  |
| 12) Množství kondenzátu ( t/hod. ): |
| před GO : |  |
| po GO : |  |

·Kontrola před odstavením do GO provedena dne :

Za odbor provozu strojovny United Energy, a.s.

Za odbor správy strojovny United Energy, a.s.

Za zhotovitele:

- Kontrola po uvedení do provozu po GO provedena dne :

Za odbor provozu strojovny United Energy, a.s.

Za odbor správy strojovny United Energy, a.s.

Za zhotovitele: