Příloha č. 6a Technická specifikace, tabulky parametrů požadovaných armatur a tabulka nabídkových cen. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ŠOUPATA -

DODÁVKY ARMATUR ŠOUPATA -

TECHNICKÁ specifikace

OBSAH:

1	OBECNÉ POŽADAVKY	- 2 -

1.1	Požadavek na chemickou odolnost	- 2 -

1.2	Požadavek na provozní podmínky	- 3 -

2	DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY PRIMÁRNÍ SÍŤ	- 3 -

2.1	Šoupátko	- 4 -

3	POŽADAVEK NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS	- 4 -

3.1	Požadavek na zákaznický servis v rámci dodávky	- 4 -

# OBECNÉ POŽADAVKY

## Požadavek na chemickou odolnost

  - chemický režim v horkovodních sítích EPH je udržován dle ČSN 07 7401. V sekundárních rozvodech ústředního vytápění (při realizovaném doplňování z primární horkovodní sítě) mohou být níže uvedené hodnoty mírně odlišné. V případě dodávek teplé vody (dříve teplé užitkové vody) v nemalém množství provozujeme úpravny s dávkováním stopkoru.

| položka | hodnota | jednotka |
| --- | --- | --- |
| pH | 8,5 - 10 |  |
| přebytek Na2SO3 | 3 až 8 | mg/l |
| tvrdost | 0,05 | mval/l |
| obsah O2 | max. 50 | μg/l |
| suspendované látky | 3 až 8 | mg/l |
| zjevná alkalita | max. 0,6 | mmol/l |
| přebytek P2O3 | 5 až 15 | mg/l |

## Požadavek na provozní podmínky

Primár

médium		horkovodní	horkovodní

konstrukční tlak		2,5  MPa	4,0  MPa

max. výpočtová provozní teplota	135 °C				  175 °C

# DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY PRIMÁRNÍ SÍŤ

Pokud uchazeč nemá v sortimentu armatury s požadovanou tlakovou třídou, nahradí

ji v nabídce nejbližší vyšší.

## Šoupátko

- PN25 : DN50 – DN500

- PN40 : DN50 – DN500

- oboustranná 100 % těsnost zejména při výše uvedených maximálních provozních parametrech

- těsnící plocha klínu a sedla návar stellite / stellite

- šoupátko musí být schopné otevírat a zavírat za plného rozdílu tlaku

- konstrukční provedení šoupátka musí odpovídat typu S38 11x 525  (S38 11x 540)

- šoupátka jsou uzavírací, přírubová, třmenová a navařovací se stoupajícím vřetenem a pružným klínem (veden v opracovaných vodících lištách, což umožňuje montáž v jakékoliv poloze)

- těleso má nezúžený průtok a jsou do něj vešroubována sedla

- vřeteno je utěsněno ucpávkou

- materiálové provedení bude vyhovovat tlakovým a teplotním parametrům

- armatury s přírubovými spoji splní požadavky dle původní normy ČSN EN 1092-1, resp. její nahrazující normy ČSN EN 1092-1+A1 (131170)

- ovládání šoupátek ruční, kuželovou převodovkou, případně bude připraveno pro osazení servopohonu

- stavební délky šoupátek splní požadavky dle původní normy ČSN 13 3041, resp. její nahrazující normou ČSN EN 558+A1 (133031)

# POŽADAVEK NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS

## Požadavek na zákaznický servis v rámci dodávky

  - zpracování cenových nabídek na základě výpisu materiálu do 2 dnů

  - technické konzultace s odpovědným zástupcem dodavatele

  - zajištění dopravy materiálu na stavbu - musí být pouze jednou dodávkou, více dodávek pouze po odsouhlasení nebo na požadavek odběratele.

  - předání dodávky bude probíhat na základě dodacího listu v jazyce českém.

  - poskytnutí technických katalogů v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a min. 5x v elektronické podobě na CD, vše v jazyce českém. Uchazeč musí  předložit katalogový list v českém jazyce s technickým popisem (včetně hmotnosti armatury) a rozměrovým náčrtkem nabízených armatur, ze kterého bude patrné provedení navrhovaného řešení.  Dále bude součástí nabídky strojní výkres a sestava armatury. U každé armatury a dimenze bude uvedena charakteristika udávající závislost tlakové ztráty na průtoku armaturou a hodnotu kv armatury.

  - předání dokladu o provedení tlakové těsnostní zkoušky v oboustranném zatížení na jednotlivé armatury od DN 250 výše