Příloha č. 6a Technická specifikace, Tabulky parametrů požadovaných armatur a tabulka nabídkových cen

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VENTILY-

DODÁVKY ARMATUR - VENTILY-

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

OBSAH:

1	OBECNÉ POŽADAVKY	- 3 -

1.1	Požadavek na chemickou odolnost	- 3 -

1.2	Požadavek na provozní podmínky	- 3 -

2	DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY PRIMÁRNÍ SÍŤ	- 4 -

2.1	Ventil uzavírací - přírubový	- 4 -

3	DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY SEKUNDÁRNÍ SÍŤ	- 4 -

3.1	Ventil uzavírací - přírubový	- 4 -

4	POŽADAVEK NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS	- 5 -

4.1	Požadavek na zákaznický servis v rámci dodávky	- 5 -

# OBECNÉ POŽADAVKY

## Požadavek na chemickou odolnost

  - chemický režim v horkovodních sítích EPH je udržován dle ČSN 07 7401. V sekundárních rozvodech ústředního vytápění (při realizovaném doplňování z primární horkovodní sítě) mohou být níže uvedené hodnoty mírně odlišné. V případě dodávek teplé vody (dříve teplé užitkové vody) v nemalém množství provozujeme úpravny s dávkováním stopkoru.

| položka | hodnota | jednotka |
| --- | --- | --- |
| pH | 8,5 - 10 |  |
| přebytek Na2SO3 | 3 až 8 | mg/l |
| tvrdost | 0,05 | mval/l |
| obsah O2 | max. 50 | μg/l |
| suspendované látky | 3 až 8 | mg/l |
| zjevná alkalita | max. 0,6 | mmol/l |
| přebytek P2O3 | 5 až 15 | mg/l |

## Požadavek na provozní podmínky

Primár

médium		horkovodní	horkovodní

konstrukční tlak		2,5  MPa	4,0  MPa

max. výpočtová provozní teplota	135 °C				  175 °C

Sekundár

médium		teplovodní

max. provozní tlak		1,0  MPa

konstrukční tlak		1,0; 1,6; MPa

max. výpočtová provozní teplota	110 °C

# DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY PRIMÁRNÍ SÍŤ

Pokud uchazeč nemá v sortimentu armatury s požadovanou tlakovou třídou, nahradí

ji v nabídce nejbližší vyšší.

## Ventil uzavírací - přírubový

- PN25 : DN15 – DN200

- PN40 : DN15 – DN200

- oboustranná 100 % těsnost zejména při výše uvedených maximálních provozních parametrech

- armatura odpovídá ČSN EN 13 709

- ucpávka vlnovec + bezpečnostní z grafitu

- kuželka talířová, tlakově odlehčená

- materiálové provedení tělesa i kuželky bude vyhovovat tlakovým a teplotním parametrům

- armatury s přírubovými spoji splní požadavky dle původní normy ČSN EN 1092-1, resp. její nahrazující normy ČSN EN 1092-1+A1 (131170)

- ovládání ručním kolem

- libovolná montážní poloha

- stavební délky armatur splní požadavky dle původní normy ČSN 13 3041, resp. její nahrazující normou ČSN EN 558+A1 (133031)

# DETAILNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY SEKUNDÁRNÍ SÍŤ

Pokud uchazeč nemá v sortimentu armatury s požadovanou tlakovou třídou, nahradí ji v nabídce nejbližší vyšší.

## Ventil uzavírací - přírubový

- PN10, PN16: DN15 – DN200

- oboustranná 100 % těsnost zejména při výše uvedených maximálních provozních parametrech

- armatura odpovídá ČSN EN 13 709

- ucpávka vlnovec + bezpečnostní z grafitu

- kuželka talířová, tlakově odlehčená

- materiálové provedení tělesa i kuželky bude vyhovovat tlakovým a teplotním parametrům

- armatury s přírubovými spoji splní požadavky dle původní normy ČSN EN 1092-1, resp. její nahrazující normy ČSN EN 1092-1+A1 (131170)

- ovládání ručním kolem

- libovolná montážní poloha

- stavební délky armatur splní požadavky dle původní normy ČSN 13 3041, resp. její nahrazující normou ČSN EN 558+A1 (133031)

# POŽADAVEK NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS

## Požadavek na zákaznický servis v rámci dodávky

  - zpracování cenových nabídek na základě výpisu materiálu do 2 dnů

  - technické konzultace s odpovědným zástupcem dodavatele

  - zajištění dopravy materiálu na stavbu - musí být pouze jednou dodávkou, více dodávek pouze po odsouhlasení nebo na požadavek odběratele.

  - předání dodávky bude probíhat na základě dodacího listu v jazyce českém přiloženého k materiálu.

  - poskytnutí technických katalogů v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a min. 5x v elektronické podobě na CD, vše v jazyce českém. Uchazeč musí předložit katalogový list v českém jazyce s technickým popisem (včetně hmotnosti armatury) a rozměrovým náčrtkem nabízených armatur, ze kterého bude patrné provedení navrhovaného řešení.  Dále bude součástí nabídky strojní výkres a sestava armatury. U každé armatury a dimenze bude uvedena charakteristika udávající závislost tlakové ztráty na průtoku armaturou a hodnotu kv armatury.

  - proškolení pracovníků odběratele na systém dodavatele