# Technologický postup pro čistění chladiče oleje TG 5 při GO stroje :

---------------------------------------------------------------------------------------------

Počet chladičů    :             3

Postup prací :

1)  	Příprava pracoviště a nářadí, zajištění pracoviště.

2)  	Vyčerpat olej z pláště chladiče oleje a potrubí před a za chladičem - tento olej přečerpat

do hlavní olejové nádrže.

3)  	Zavřít 2 ks šoupat DN 125, PN 16  na vstupu oleje  do chladiče a výstupu oleje z chladiče.

4)  	Demontáž víka centrál.olejového síta a čistící vložky, jejich vyčistění resp. oprava;

montáž čistící vložky a víka centrál. olejového síta.

5)  	Zaslepení  2 ks přírub DN 100 na vstupu a výstupu chlad. vody (blíže ke chladičům).

6)  	Demontáž víka chladiče a víka svazku, jejich vyčistění, zhotovení těsnění pod víka.

7)  	Vyčistění trubek svazku po vodní straně trubkovým kartáčem.

8)  	Demontáž pláště chladiče a jeho vyčistění.

- Zhotovení a montáž pryž. těsnění a vany na přírubu svazku  za účelem zachycení nečistot, uvolněných z povrchu trubek svazku, vč. přitažení vany čtyřmi šrouby M 20 x 90 k přírubě svazku.

10)  	Montáž závěsu na svazek, bránícímu  úniku nečistot do okolí.

11)  	Očistění povrchu trubek svazku párou 120 kPa.

12)  	Odpadní produkt, který stekl po závěsu do vany, vypustit z vany do sběrné nádoby; po usazení kondenzátu v oleji olej slít do sudu s odpadním olejem; nádobu, po odpaření kondenzátu, vyčistit čistící vlnou.

13)  	Demontáž závěsu ze svazku, vany a pryžového těsnění, vč. očistění pomůcek.

14)  	Očistění příruby svazku, zhotovení a montáž těsnění pod plášť chladiče, montáž pláště chladiče.

15)  	Zhotovení a montáž těsnění pod víko svazku, montáž víka svazku.

- Zkouška těsnosti trubek svazku vodním tlakem 0,8 MPa, vč. předání svazku pod tlakem technikovi STS.

17)  	Zhotovení  těsnění pod víko chladiče a jeho montáž, montáž víka chladiče.

18)  	Odslepení 2 ks přírub DN 100 na vstupu a výstupu chladící vody.

19)  	Otevření 2 ks šoupat DN 125,PN 16 na vstupu oleje do chladiče a výstupu oleje z chladiče.

20)  	Kontrola těsnosti olejové části chladiče za provozu.

21)  	Úklid pomůcek, nářadí a pracoviště, vč. předání zařízení po opravě STS strojovny.

Vypracoval :   Halaška Martin